## Sheet1
水质公告
大连花园供水有限公司
2020年9月份出厂水9项水质指标
序号 | 水质指标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006限值 | 检测结果范围 | 评定
1 | 浑浊度 （NTU） | 1；水源与净水技术条件限制时为3 | 0.06～0.17 | 符合
2 | 色度 （铂钴色度单位） | ≤15 | 5 | 符合
3 | 臭和味 | 无异臭﹑异味 | 无（0） | 符合
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合
5 | 游离余氯 （mg/l） | 出厂水中余氯量≥0.3 | 0.43～0.95 | 符合
6 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 0 | 符合
7 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 符合
8 | 耐热大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 符合
9 | 耗氧量(CODMn,以O2计,mg/l) | 3；水源限制，源水耗氧量＞6mg/l时为5 | 0.64～1.76 | 符合
大连花园供水有限公司
2020年9月份管网水7项水质指标
序号 | 水质指标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006限值 | 检测结果范围 | 评定
1 | 浑浊度 （NTU） | 1；水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08～0.12 | 符合
2 | 色度 （铂钴色度单位） | ≤15 | 5 | 符合
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无（0） | 符合
4 | 游离余氯 （mg/l） | ≥0.05 | 0.05～0.32 | 符合
5 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 0 | 符合
6 | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 符合
7 | 耗氧量(CODMn,以O2计,mg/l) | 3；水源限制，源水耗氧量＞6mg/l时为5 | 1.44～2.22 | 符合
注：1.水质标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 2.检验方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006。 3.合格率达标依据：《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。 4.水质公告供水区域：大连花园口经济区。 5.以上数据由大连花园供水有限公司水厂化验室提供。
大连花园供水有限公司
2020年9月份出厂水42项水质常规指标
序号 | 水质指标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值 | 检测结果 | 评定
微生物指标
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合
2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 1 | 符合
| 毒理指标 |  |  | 符合
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00032 | 符合
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.00048 | 符合
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | 符合
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.00023 | 符合
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.00001 | 符合
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00082 | 符合
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | 符合
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.1 | 符合
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10；地下水源限制时为 20 | 2.04 | 符合
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0253 | 符合
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | ＜0.0002 | 符合
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | ― | 不使用
17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | ― | 不使用
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | ― | 不使用
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | ― | 不使用
| 感官性状和一般化学指标 |  |  | 符合
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 | 符合
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1；水源与净水技术条件限制时为 3 | 0.17 | 符合
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 符合
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.04 | 符合
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0073 | 符合
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.03 | 符合
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.01 | 符合
28 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.00172 | 符合
29 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.0030 | 符合
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.42 | 符合
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 14.06 | 符合
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1 000 | 94 | 符合
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 47.2 | 符合
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3；水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为 5 | 1.03 | 符合
35 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | 符合
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.050 | 符合
| 放射性指标 |  |  | 符合
37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | ＜0.016 | 符合
38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.064 | 符合
| 消毒剂指标 |  |  | 符合
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | ≥0.3(与水接触时间≥30min) | 0.6 | 符合
40 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | ≥0.5(与水接触时间≥120min) | 未使用 | 未使用
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | — | 未使用 | 未使用
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | ≥0.1(与水接触时间≥30min) | 未使用 | 未使用
备 注 | 1、MPN：表示最可能数；CFU：表示菌落形成单位。
2、放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。
3、当未使用一氯胺、臭氧(O3)、二氧化氯(ClO2)消毒时，不检测溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐。
大连花园供水有限公司
2020年9月份管网水42项水质常规指标
序号 | 水质指标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 限值 | 检测结果 | 评定
微生物指标
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合
2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 符合
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 符合
| 毒理指标 |  |  | 符合
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00032 | 符合
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.00049 | 符合
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | ＜0.004 | 符合
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | ＜0.00007 | 符合
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | ＜0.00001 | 符合
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | 0.00095 | 符合
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | ＜0.002 | 符合
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.11 | 符合
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10；地下水源限制时为 20 | 2.09 | 符合
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.018 | 符合
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | 符合
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | ― | 未使用
17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | ― | 未使用
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | ― | 未使用
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | ― | 未使用
| 感官性状和一般化学指标 |  |  | 符合
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 5 | 符合
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1；水源与净水技术条件限制时为 3 | 0.18 | 符合
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 符合
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 符合
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.16 | 符合
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0065 | 符合
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | ＜0.03 | 符合
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | ＜0.01 | 符合
28 | 铜/(mg/L) | 1 | 0.00076 | 符合
29 | 锌/(mg/L) | 1 | 0.0109 | 符合
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 11.48 | 符合
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 14.14 | 符合
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1 000 | 95 | 符合
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 50.6 | 符合
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3；水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为 5 | 1.06 | 符合
35 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | ＜0.002 | 符合
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | ＜0.050 | 符合
| 放射性指标 |  |  | 符合
37 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | ＜0.016 | 符合
38 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.065 | 符合
| 消毒剂指标 |  |  | 符合
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | ≥0.05 | 0.38 | 符合
40 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | ≥0.05 | 未使用 | 未使用
41 | 臭氧(O3)/(mg/L) | ≥0.02 | 未使用 | 未使用
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | ≥0.02 | 未使用 | 未使用
备 注 | 1、MPN：表示最可能数；CFU：表示菌落形成单位。
2、放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。
3、当未使用一氯胺、臭氧(O3)、二氧化氯(ClO2)消毒时，不检测溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐。
注：1.水质标准依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 2.检验方法依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006。 3.合格率达标依据：《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。 4.水质公告供水区域：大连花园口经济区。 5.以上数据由大连花园供水有限公司提供。
大连花园供水有限公司
2020年9月份水质合格率统计
检测项目 |  | 国标要求（%） | 统计结果（%）
出厂水9项指标合格率 |  | ≥95% | 100
管网水7项指标合格率 |  | ≥95% | 100
综合合格率 |  | ≥95 | 100